基于零序补偿的供电线路保护算法的研究

摘要：针对中性点非有效接地配网单相接地故障时的故障线路选择问题，本文提出了一种利用零序导纳测量的新方法。通过引入补偿导纳，放大了故障线路与健全线路之间零序导纳的区别，便于在工程上形成可整定的判据。为了消除判别死区，将补偿导纳的电纳误差判据和相位角判据相结合，形成一种用来识别中性点非有效接地系统单相接地故障的新算法。系列仿真测试结果表明，该算法与网络结构和参数、故障条件和故障电阻等的变化无关，显著提高了选线的成功率。

关键词：零序补偿；供电线路；电路故障

1引言

就配电自动化和电力供应可靠性而言，自动检测和切除故障线路是非常重要的。事实上，由于中性点非有效接地系统中接地故障电流非常小，故障线路（fault line）没有必要很快切除。相反，故障线路的识别是最重要的问题。在这种情况下，在故障线路跳闸之前，可以改变配网结构，将重要的负荷可以转移到其他电源。对于因为系统原因，如线路拓扑结构而不能转移的负荷，开关设备的位置和相邻线路的容量裕度等，故障线路仍然可以在一段时间内持续运行。在故障点被找到后可以很容易消除故障。在这种情况下，负载的停电时间可以缩短。因此，供电可靠性得到了保证。

已经有许多方法被提出并应用于中性点非有效接地系统的选线。现有的故障选线方法中，基于稳态信号故障选线 [1-3]仍然得到了广泛的应用，其中，典型的一种方法就是零序导纳法[4]，电流注入法[5]，零序有功分量法[6]和五次谐波法[7]。

零序导纳法将零序电流的相位进行比较，故障线路的电流相位与健全线路相比相差180o。当系统的中性点不接地时这种方法是正确的。但是，当系统中性点经消弧线圈接地且补偿程度相对较高时，所有线路的零序电流将接近同相[8-17]。

本文的目的在于设计基于稳态信号的高灵敏度的单相接地保护，可在本地固定馈线终端设备实现。为了实现这一目标，基于零序导纳的方法是一个很好的选择。但是，鉴于现场的复杂因素，现有的基于导纳测量的方法中，正常线路与故障线路之间的区别裕度应当加大。在本文中，在对零序导纳选线思想进行讨论的基础上，一种新型的零序补偿导纳方法被提出。理论分析和仿真结果表明它是一种灵敏而且可靠的中性点非有效接地系统的单相接地保护方法。

2零序导纳选线算法原理

图1 中性点非有效接地系统图

在图1所示的典型配网系统中，假定单相对地故障发生在线路1。

健全线路i（i≠l)的零序测量导纳等于该线路本身的零序导纳，由自然电容的电纳和漏电导组成。为了简化表示，零序电纳下角标'0'和电导参数被忽略，如公式（1)所示:

（1）

架空线的阻尼率d是残余电流的有效电流成分与网络总电容电流的比，大致在3%至10%之间，电缆的阻尼率大概在2%-4%之间，如果线路绝缘老化，也可能上升到10%。所以通常导纳角范围介于00至900。因此健全线路的导纳总是位于导纳平面的I象限。

至于故障线路，假设消弧线圈零序电导是GS，电纳是BS，零序测量导纳如公式(2)所示：

（2）

故障线路零序测量导纳大小为消弧线圈和健全线路导纳之和，但符号相反。

设，其中是失协度，则有：

(3)

失谐度是残余电流中的无功电流分量与网络总电容电流的比值。的符号和大小表明了谐振等效电路不同的运行方式和偏离谐振状态的程度。当系统是全补偿时，的值等于零，系统过补偿时小于零，而系统在欠补偿时大于零。当系统中性点不接地时v等于1。

无论采取何种补偿模式，零序导纳的电导conductance部分都可以表示为: 。也就是说，零序导纳向量在导纳平面的左半部分。对于中性点不接地系统，导纳向量依然位于平面的左半部分。

因此，理论上零序导纳可以用来准确地识别故障线路。然而，线路的导纳角主要受电导conductance影响。当非常小时，健全线路的导纳角接近900。在完全补偿条件下，故障线路零序测量导纳的电纳部分等于该线路的自然电纳，而电导等于余下线路电导与消弧线圈电导的总和，为负数。一般来说，电导总是远小于电纳。在这种情况下，零序测量导纳可能总是处于导纳平面的II象限并靠近正虚轴，因此导纳角接近于900。基于上述分析，在复平面上，接近虚轴附近的区域容易发生误判。通常，经消弧线圈接地的网络都实际运行在某种过补偿状态。对于正常线路或者健全线路，测量导纳一般都位于正虚轴附近。由于电导相比电纳要小而且不确定，区别故障线路与健全线路的判据角很难整定。这种判据的灵敏性还需要很大提高。

3零序补偿导纳接地保护

3.1保护原理

为了避免故障线路与健全线路零序导纳角区域重叠，有一个方案是在复平面上调整动作区与非动作区的设定，留下一定的裕度。如果采取这种做法，判断不确定的区域将扩大，选择的准确率不能得到改善。为了从根本上解决这个问题，应采取其他方法。

虽然线路的电导具有不确定性，但任何线路的零序电纳既可根据设计参数计算，也可通过现场测量。实际上，，其中是单位长度线路的零序电纳(单位:s/km) ，是线路长度(单位:km)。如果将线路的基准电纳设置为，补偿后的导纳可以定义为:

（4）

当发生单相接地故障时，对于健全线路，其补偿导纳为:

（5）

也就是说，只留下了正的电导部分，导致补偿导纳角等于00。

对于故障线路，补偿导纳为:

（6）

在=0(全补偿)时，。可以看出，只包括负的电导部分，                                                                                  导致补偿导纳角等于180o。

在<0(过补偿)时，的电导部分是,的电纳部分是，补偿导纳角介于90O-180O。

在欠补偿时，有>0在这种情况下，的电导部分,电纳部分，补偿导纳角介于1800-2700。

从以上分析，可以看出，当健全线路儿乎无损时，补偿导纳的相角可能位于正虚轴或负虚轴附近，当系统运行状态远离谐振点时，接近于故障线路的补偿角。因此，可以适当地缩小故障判别区。但缩小该区域所带来的问题是，当系统运行在远离谐振状态时，该故障线路的补偿导纳角可能在动作区外。

为了解决这个问题，我们注意到，在上述条件下，对于故障线路，补偿导纳的电纳部分与本线路的零序导纳可比。而对于健全线路，理论上补偿导纳等于零。因此，只要测量误差在容许范围内，故障线路可以直接由补偿导纳的电纳部分与线路的电纳部分的百分比识别。这样，故障判别区的内收角度可以根据测量误差的容许度来设定。此外，还有一个问题要解决。由于精确的补偿，接近无损的健全线路的补偿导纳幅值非常小。在这种情况下，由于量化误差的影响，导纳角取任何值都有可能，也有可能进入动作区。事实上，消弧线圈的有功损耗总是存在，导致故障线路的补偿导纳不可能为零。换句话说，导纳始终存在一个为正的最小值。如果使用此最小值为半径在导纳平面生成一个动作圆，则故障线路的补偿导纳永远不会进入该圆内。基于上述分析，补偿导纳的动作平面如图2所示。

图2 动作区域图

在图2中，动作角的下标“”，是指过补偿，下标“”，意为欠补偿。

当补偿电纳与整定电纳的比例超过一定的门槛值，可直接确定为故障线路。否则根据图2中的动作区域进行判断。当线路的导纳角落入左半平面的阴影区域时，该线路被判断为故障线路，否则判断为健全线路。

在应用图2的判别区域进行故障线路的判定前，补偿导纳首先应该进行归一化。基准值应当选择相应线路的零序电纳，如:

（7)

在式(7)中，下标“per”指单位长度，下标“comp”指补偿，而下标“set”指整定。如果归一化后的补偿导纳落入阴影区，则判断为故障线路。如果所有线路的补偿导纳都落入非动作区，并且在零序电压低于门槛值后一段时间仍然没有复归，则判断为母线故障。

3.2保护整定

首先整定图2中的小圆半径。

根据式(6)，当所有健全线路都是无损线路、并且消弧线圈都运行在谐振状态时，故障线路的补偿导纳幅值最小，等于消弧线圈电导分量。通常消弧线圈的有功损耗等于补偿电容的1.5%-2.0%，因此，GS=1.5-2.0% x (1- v)BΣ。则:

从式((8)中看到，为了让r最小，线路应该是无损的，并且=，也就是说，故障线路的电纳几乎占了整个系统总电纳的绝大部分。在谐振的条件下有=0，此时   。实际上，上述两个条件很难满足。因此，当把小圆的半径设定为0.015时，任何故障线路的补偿导纳都不会落入圆内。

接下来整定动作区的边界。假设电纳测量误差不超过20%。在这种情况下，如果补偿电纳与线路电纳之比大于20%，则判断该线路发生了故障。相反，对于健全线路，如果这个比例小于20%并且线路电导的影响不可被忽略，导纳角将位于复平面I或IV象限。根据以上分析，极端情况是线路无损且电纳误差大于1.5。在这种情况下，导纳角根据误差的符号将位于复平面的正虚轴或负虚轴。

对于故障线路，在>20%的条件下有。此时，即使在最不利的情况下，即，利用电纳的误差仍然可以识别故障线路。只有在<20%的情况下，才需要采取其它方法来进一步定位故障。显然，当接近于0，也就是系统在谐振补偿状态下运行时，补偿导纳角将接近最灵敏动作角度1800。当变大时，补偿导纳角将越来越接近于正虚轴或负虚轴，即健全线路的判别区域。因此，我们只需要考察最大的情况，获得相应故障线路的补偿导纳角。这样就整定了动作区域的边界。

根据式(6)和式(7)，有:       （9）

与负实轴之间的夹角为：       （10）

显然，在一定的补偿程度上,当健全线路无损并且Gs为最小时，角度将最大，即相对于虚轴的夹角将最小。正如上面所讨论的。因此：

（11）

当最大即20%时，式（10）将获得可能的取值变化范围内的最大值。对于过补偿的情况，有：   （12）

类似地，欠补偿条件下动作边界角可以整定为：。  （13）

至此，所有的动作边界都已被确定。保护的基本流程图如图3所示。

3.3仿真研究

用EMTP软件建立一个如图1所示的系统模型，以验证本文提出的算法。其中包含从L1到LS的5条线路。相应的系统参数如下:电源:110kV;变压器:Y/∆连接，110Kv/10.5kV;配电变压器的参数为:l 0kV/6.3kV;线路:零序分布电容Co=0.006uF/km;线路零序电抗每公里Xo =0.982Ώ/km;负载:ZLd=240 +j 180Ώ。每条线路的长度示于图1。采样频率等于4.8kHz。这种相对高的采样率可以提取高频暂态电流，用来比较本文所提方法与基于暂态电流的方法。

改变系统参数的设置，可以模拟中性点不接地系统、经消弧线圈接地系统和经高阻接地系统。其中，重点在于消弧线圈接地系统:

1)改变消弧线圈的电感可以改变失谐度，以模拟谐振补偿、过补偿和欠补偿 的情况。消弧线圈的有功损耗设置为1.5 % .

2)调整线路参数，包括线路长度和有功损耗，以模拟实际系统的不同情况(如线路长度不均匀，以及架空线受到不同程度的污染)。

3)改变接地电阻，测试算法承受过渡阻抗的能力。

表1典型线路故障判别统计

模拟线路故障时，健全线路的补偿导纳角都在复平面的I象限或IV象限。在线路无损或者电导与电纳的比值小于1.5%的情况下，补偿导纳将落入小圆内。还可以有意将整定导纳设置成与线路的实际导纳不同，例如使它超过1.5%的误差。这一目的是为了模拟测量误差。在这种情况下，补偿导纳角将严格位于虚轴上，它与故障判别区域的边界至少相差3.40。这种差异足以确保健全线路将不会被错误地判断为故障线路。至于故障线路，一些典型的故障情况汇总见表l .

从表中我们可以知道，结合补偿导纳比和补偿导纳角判据，所有故障线路都可以被正确识别。当所有的线路保护都不发出故障报警信号但零序电压仍然存在时，该故障被确定为母线故障。这个判据鉴别母线故障的能力也通过仿真试验得到了验证。结果表明，即使最坏的情况发生，即线路无损并且零序电纳定值设置为超过1.5%的误差，补偿导纳角依然稳定地位于虚轴，而不是落入故障判别区。如果每条线路判断都是正确的，母线故障就可以很容易地被判别。

应该指出的是，本文中各判据的整定并不是唯一的。可以根据CT误差的容许范围和现场消弧线圈的有功损耗灵活调整。

为了突显本文所提出的方法的优越性，将其与现有的典型方法如零序导纳法、零序有功分量法和暂态零序法进行比较。对于表1第三行的情况，零序导纳法、零序有功分量法的计算的结果在表2中分别列出。

表2现有方法在特定情况下的性能

如表2所示，对零序导纳法，由于所有的导纳角都在导纳平面的虚轴附近，导致该方法失效。此外，故障线路的导纳角是91.640，而健全线路的最大导纳角为90.320，由于量化误差使其超过了900。在这种情况下，即使将动作门槛设置为900并且不考虑容许误差，故障线路也将不能被正确识别。对于零序有功分量法，理论上只有故障线路有功功率为负，所有健全线路的有功功率均为正。从表3-2可以看出，虽然故障线路有功为负的最大值，但是由于量化和随机误差，有一条健全线路也出现了负的有功功率。在这种情况下，基于零序有功功率的方法失效。

在这种情况下，对于暂态零序电流方法，5条线路的零序电流的波形如图4所示。

图4线路1发生单相故障时5条线路的零序电流

从图中可以看到，故障线路的瞬时最大值比健全线路更大。同时，这个故障线路瞬时最大值的方向与其他线路相反。因此，暂态零序电流法在这种情况下有效。

不过，基于瞬时采样的方法往往遭到运行人员的质疑。因此，这种方法在实际应用中应注意抗干扰措施。

3.4结束语

本文在研究零序线路选择算法的基础上，提出了补偿导纳的概念、以及补偿导纳比率结合补偿导纳角的单相故障保护算法。这个算法保留了零序导纳方法的优点，即可单独对线路故障进行判别。同时，零序导纳法在辨别故障线路与健全线路时灵敏度低的缺点得到了克服。仿真试验证明了这种算法可以正确区分线路故障与母线故障，且不受故障接地电阻的影响。系统结构和中性点接地方式对此算法也没有影响，故障选线的正确率得到了很大的提高。

参考文献：

(略)